循环水处理药剂招标文件

日期：2023年12月15日

招标编号：20231215

福建三农新材料有限责任公司对2024年循环水系统使用的药剂进行公开招标采购。现欢迎国内合格投标人对该招标项目投标。

关于循环水处理药剂投标报价文件，现有以下几点需请贵公司明确如下：

一、技术要求：

供货范围要求含：药剂品名、规格、日常加药量及系统正常运行费用，并列出各分项报价（如果报价文件未明确，请详细列出）。

二、商务要求：

1、交货期：请明确，卖方须承诺收到中标通知书后10天内合同签定完毕，并提交项目相关技术资料；

2、售后服务：明确售后服务响应时间。

3、质保期：请明确。

4、付款方式：请明确。

三、技术参数与要求：

1、基本参数（共有两套循环水系统）

| 项目 | 系统参数 （系统一） | 系统参数 （系统二） |
| --- | --- | --- |
| 循环水量R m3/h | 2000 | 2000 |
| 保有水量V m3 | 470 | 600 |
| 温差Δt ℃ | 10 | 10 |
| 蒸发水量E m3/h | 29.89（估算值） | 29.89（估算值） |
| 排污水量B m3/h | 7.47（估算值） | 7.47（估算值） |
| 补充水量M m3/h | 夏季60，冬季 50 | 夏季60，冬季 50 |
| 浓缩倍数K 倍 | 3-5 | 3-5 |
| 系统设备材质 | 铜、碳钢 石墨+碳钢 | 铜、碳钢 石墨+碳钢 |
| 冷却类型 | 敞开式循环冷却 | 敞开式循环冷却 |
| 冷却塔形式 | 无填料喷雾抽风式冷却塔 | 有填料抽风冷却塔 |

2、技术参数与指标：

2.1、我司循环水回水质检测数据：

PH（无量纲）    7.84              浊度（度）      1.4

钙离子（mg/L）  28.9              镁离子（mg/L）  3.05

总  铁（mg/L）  0.62              硫酸根（mg/L）  8.2

氯离子（mg/L）  45.7              游离余氯（mg/L）＜0.03（未检出）

2.2、我司循环水供水质检测数据：

PH（无量纲）    7.70             浊度（度）      1.0

钙离子（mg/L）  27.6              镁离子（mg/L）  3.02

总  铁（mg/L）  0.491              硫酸根（mg/L）  7.4

氯离子（mg/L）  44.9            游离余氯（mg/L）＜0.03（未检出）

2.3、我司循环水及补充水水质要求：

(1)、补充水水质指标：

色(度)＜15               浑浊度＜1 mg/L

臭和味：0                PH值：6.5-8.5

肉眼可见物：不得含有

菌落总数（CFU/mL）＜100

总大肠菌群（CFU/100mL）   不得检出

(2)、循环水水质要求：

腐蚀速率: 应小于0.075mm/a（碳钢），≤0.005（不锈钢、铜合金）

浓缩倍数: 3.0~5。

污垢热阻值：应小于3.44×10-4m2•k/w，粘附速率指标15mg/cm2。

微生物控制指标: 异养菌宜小于5×105个/mL，生物黏量小于3mL/m3，

游离氯: 0.2～1.0mg/L     PH值：7—9

出水温度：33℃           进水温度：43℃

处理水量：2000m3/h        系统保有水量：470m³（系统一）/600m³（系统二）。

补充：缓蚀剂总磷指标要求：0.1—0.3mg/L

四、投标人资格要求：

（1）投标人应是独立法人资格的国内企业，具有合格的法人营业执照；

（2）国家有生产许可证管理的，投标人必须提供生产许可证（已提供的不需重复提供）；

（3）产品质量佳、企业信誉好、售后服务及时。

五、投标截止时间（北京时间）：2023年12月28日  中午12:00前

六、接收招标文件地点：福建三农新材料有限责任公司市区办公室。

邮箱地址：INSP@sannong.com（本次技术文件和报价需盖公章或合同章，可使用邮件，邮件主题写明某某单位循环水处理药剂报价）

招标人：福建三农新材料有限责任公司

地址：福建省三明市三元区工商联大厦9F

邮编：365000

电话：0598-8238033

传真：0598-8238033

技术上有何疑问可联系曾主任13860570354

福建三农新材料有限责任公司

采购部

2023年12月15日